- TECHNICKÁ ZPRÁVA

  - 1. 	Identifikační údaje

a) Název stavby:

„Odkanalizování zástavby v ulici U Cementárny, Štětí“

b) Místo stavby

| Pozemek |  | Způsob využití | Katastr. území | Výměra | Vlastník a jeho adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1063 | Zahrada |  | Štětí | 168 | Město Štětí, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí |
| 797/1 | Ostatní plocha | Manipulační plocha | Štětí | 3311 | Město Štětí, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí |
| 1102 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Štětí | 1885 | Město Štětí, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí |
| 962/2 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Štětí | 780 | Město Štětí, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí |
| 1064/1 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Štětí | 2641 | Město Štětí, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí |

Předmětem řešení této akce je návrh splaškové kanalizace DN300 v ulici U Cementárny ve Štětí. Součástí návrhu jsou kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem v dané lokalitě na pozemku investora celé stavby.

  - 2. 	Technické řešení

a) Zemní práce

Před zahájením zemních prací zajistí investor od uživatelů a příslušných správců vytyčení všech podzemních stávajících sítí v prostoru staveniště!!!!

Na akci nebyl proveden inženýrsko – geologický  a hydrologický průzkum, předpokládá se, že vlastní výkopové práce budou prováděny v zeminách tř. těžitelnosti 3 a 4.  Předpokládá se, že hladina podzemní vody bude místy stavbou zastižena. V případě, že bude zastižena, do podsypové podkladní vrstvy položena pracovní drenáž ( perforované potrubí PE, PVC D110, podsyp z písku, resp. štěrkopísku bude nahrazen štěrkem fr.16-32mm ), voda bude stažena do čerpacích studní. Drenáž se po provedení stavebně montážních prací zruší.

V rámci přípravných prací v nezpevněných plochách bude v prostorech dotčeném výstavbou sejmuta ornice v tloušťce cca 30 cm (v úsecích zatravněných) a bude uložena na mezideponii odděleně od ostatního výkopku (podél výkopu), ve zpevněném úseku bude odstraněn stávající živičný kryt. Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení,  podsyp kanalizačního potrubí bude proveden ze štěrkopísku, obsyp potrubí bude proveden z kvalitně hutněného písku, štěrkopísku,  zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92% PS). V případě nevhodné zeminy bude zásyp proveden do úrovně plánovaných konstrukčních vrstev zpevněných povrchů, štěrkem. Po provedení stavebně montážních prací bude ornice zpětně rozhrnuta, urovnána a na travnatých pozemcích provedeno osetí (luční směs a parková), zpevněná plocha bude uvedena do původního stavu.

Pažení stavebních výkopů se předpokládá v souladu s ČSN 73 3050 příložné, použití se předpokládá od hloubky výkopů 1,2 m a větší.

b) Znovuzřízení stávajících nezpevněných ploch

- zásyp původním výkopkem

- 300 mm zatravnění + ohumusování

c) Znovuzřízení stávajících asfaltových, živičných ploch ( místní komunikace )

- 400 mm úprava původních vrstev hydraulickým pojivem

d) Potrubí

Gravitační část potrubí bude z plnostěnného hladkého potrubí z PP s homogenní stěnou s kruhovou pevností minimálně SN 16 kN/m2 DN 150, 200 a 300. Kompletní plastový potrubní systém včetně tvarovek bude v rámci stavby vždy od stejného výrobce, který bude garantovat odolnost vůči pH2 – pH12 ( dle ISO 10358 ), ropným látkám a obrusu a těsnost spojů při deformaci min. 30%.

e) Křížení stávajícího vodovodního potrubí

Navrhovaná kanalizace DN300 kříží stávající vodovodní potrubí DN80, 150, 200 a 300. Před realizací stavby budou ověřeny průzkumnými sondami polohy a hloubky stávajících vodovodních potrubí DN200 a DN300.

  - f) Kanalizační šachty

Na lomových a spojných bodech tras gravitační kanalizace a ve vzdálenosti nejvýše 50 m budou osazeny betonové kanalizační prefabrikované revizní šachty. Celý systém bude řešen jako vodotěsný. Šachty budou zakryty litinovými poklopy s různou nosností, dle jednotlivého druhu osazení. Osazení do komunikace poklopy s nosností (40t). Sestup do šachet bude pomocí stupadel dle normy DIN 19555. Do stokových potrubí budou napojeny přes odbočky kanalizační přípojky.

  - g) Kanalizační šachty na přípojkách

Na koncích kanalizačních přípojek, v místech kde dochází k podchycení vnitřní kanalizace,  budou osazeny malé kanalizační plastové šachty DN400. Celý systém bude řešen jako vodotěsný.

Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, podsyp potrubí bude proveden z písku, obsyp potrubí bude proveden min 30 cm nad vrch trubky ze štěrkopísku, zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92% PS),  v případě zásypu potrubí ve zpevněných plochách, bude zásyp proveden po konstrukční vrstvu komunikace vytěženou zeminou, v případě nevhodné zeminy štěrkopískem.

h) Výpočty

| Specifikace lokality |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ekvivalentních obyvatel ( předpoklad ) | EO |  | 70 |
| Specifická produkce odpadních vod |  | l/os.d | 95 |
| Koeficient denní nerovnoměrnosti | kd |  | 1,5 |
| Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti do 1000 EO | khmax |  | 6,168 |
| Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti nad 1000 EO | khmax |  | 0,000 |
| Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti | khmin |  | 0 |
| Přítok balastních vod | Qbal | l/s | 0,01736 |
| Poměr ředění 1: |  |  | 0,00 |
| Návrhové průtoky bez vlivu balastních vod |  |  |  |
| Průtok průměrný denní | Qp | m3/d | 6,65 |
| dtto | Qp | m3/h | 0,28 |
| dtto | Qp | l/s | 0,08 |
| Průtok maximální denní | Qd | m3/d | 9,98 |
| dtto | Qd | m3/h | 0,42 |
| dtto | Qd | l/s | 0,12 |
| Průtok maximální hodinový | Qh | m3/h | 2,56 |
| dtto | Qh | l/s | 0,71 |

i) Výměry

sběrač „S“ – plnostěnné hladké potrubí z PP s homogenní stěnou s kruhovou pevností minimálně SN 16 kN/m2 - DN300 – 540,0 m

sběrač „S-1“ – plnostěnné hladké potrubí z PP s homogenní stěnou s kruhovou pevností minimálně SN 16 kN/m2 – DN300 – 95,0 m

| ČÍSLO DP | PŘÍPOJKA K č. p. | SBĚRAČ | DÉLKA ( m ) | DN | SPÁD ( ‰ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 462 | „S“ | 13,00 | 200 | min 10,00 |
| 2 | 429 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 3 | 834 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 4 | 449 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 5 | 468 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 6 | 436 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 7 | 467 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 8 | 466 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 9 | 465 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 10 | 773 | „S“ | 6,00 | 150 | min 20,00 |
| 11 | 411 | „S“ | 8,00 | 150 | min 20,00 |
| 12 | 762 | „S-1“ | 5,00 | 150 | min 20,00 |
| 13 | 1062 | „S-1“ | 7,00 | 200 | min 10,00 |
| 14 | 1076 | „S-1“ | 2,00 | 150 | min 20,00 |
| 15 | - | „S“ | 13,00 | 200 | min 10,00 |

Materiál kanalizačních přípojek : plnostěnné hladké potrubí z PP s homogenní stěnou s kruhovou pevností minimálně SN 16 kN/m2.

j) Závěr

Před započetím zemních prací budou vytýčené stávající podzemní inženýrské sítě obnaženy ručním výkopem, bude zjištěna jejich přesná poloha na náklady zhotovitele stavby.

Pro navrhování vedení rozvodů vody platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška.

Při prováděcích pracích je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat tyto normy :

- ČSN 75 5911 + Z1 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

- TNV 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí

- ČSN 73 61 33Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 33 20 00 4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 20 00 5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 20 00 - 6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN EN 62 305 část 1 – 4 ed. 2 Ochrana před bleskem

-  ON 72 1005 Míra zhutnění zemin v tělese komunikace

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin (6/2015 platná od 1.7.2015)

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení tech. vybavení (včetně změn Z1 – 4)

- z. 241/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

V Chrudimi prosinec 2016                                                                               Jaroslava Čmelíková