# Program „kogenerace z biomasy“

#### Obsah

2 Varianty řešení	2

3 Kritéria pro výběr projektu	2

4 Přínosy	2

4.1. Přínosy energetické	3

4.2. Přínosy environmentální	4

5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek	5

6 Vazby na jiná opatření	5

Tabulky

tabulka 1	Základní parametry zařízení	3

tabulka 2	Energetická bilance	3

tabulka 3	Emise znečišťujících látek [t/rok]	4

tabulka 4	Emise skleníkových plynů [t/rok]	4

Grafy

graf 1	Snížení emisí znečišťujících látek při využití biomasy oproti uhlí	4

graf 2	Snížení emisí skleníkových plynů při využití biomasy oproti uhlí	5

Obrázky

obrázek 1	Výroba elektřiny a tepla při kombinované výrobě	3

1 Proč využívat biomasu ve velkých zdrojích

V současné době není v ČR respektive v jednotlivých krajích dostatečně rozvinutý trh s biomasou. Dnes se  pro energetické využití používá především odpadní biomasa z lesů a odpady z dřevo-zpracovatelského průmyslu. Tyto zdroje biomasy však v budoucnu nepokryjí stále se zvyšující poptávku po biomase.

Z tohoto důvodu musí dojít k nastartování trhu s cíleně pěstovanou biomasou. Zemědělci však k pěstování biomasy nepřistoupí pokud nebudou mít zajištěn dlouhodobý odběr biomasy. Jednou z možností  nastartování trhu s cíleně pěstovanou biomasou je uzavření dlouhodobých smluv na dodávku biomasy mezi jejími producenty a odběrateli. Odběratele, kteří jsou schopní zpracovat značné množství biomasy, je možné rozdělit na dvě skupiny. Do první skupiny patří odběratelé, kteří se zabývají výrobou pelet a briket z biomasy. Takto zušlechtěná biomasa je vhodná pro využití především v menších zdrojích (instalovaný tepelný výkon max. stovky kW). Druhou skupinu tvoří větší energetické zdroje (min. tepelný výkon v řádech MW) schopné spalovat biomasu.

Značný potenciál možnosti spalování biomasy ve větších zdrojích se nachází u zdrojů, které v současné době spalují tuhá fosilní paliva. Dále jsou uvedeny možnosti a přínosy přechodu od uhlí k biomase.

## 2 Varianty řešení

Většina kotlů pro spalování tuhých fosilních paliv není přizpůsobena pro spalování biomasy. Výjimku tvoří fluidní kotle, ve kterých je možné kombinované spalování uhlí a biomasy. Jako příklad lze uvést fluidní kotle umístěny v Olomoucké teplárně, ve kterém je možné nahradit až 30% spalovaného uhlí biomasou.

Z tohoto důvodu bude u většiny zdrojů nutná instalace nového zařízení umožňujícího spalování biomasy. Rekonstrukci zdroje je poté možné provést ve dvou základních variantách.

- Bude instalován pouze kotel pro spalování biomasy, tzn. dojde k náhradě fosilního paliva za biomasu při zachování mono výroby tepla.

- Bude instalováno zařízení umožňující kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, tzn. dojde k náhradě fosilního paliva za biomasu a uskutečnění KVET.

## 3 Kritéria pro výběr projektu

Kritéria pro výběr projektu by měly splnit veškeré projekty, při kterých dochází k náhradě spalování fosilních paliv biomasou. Upřednostněny jsou především projekty nahrazující spalování tuhých fosilních paliv.

Zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla je vhodnější než mono výroba tepla. Upřednostňuje se využití zařízení na nejvyšší technologické úrovni (BAT technologie).

## 4 Přínosy

Pro vyčíslení přínosů a dopadů jsou uvažovány dva modelové případy. V prvním se předpokládá nahrazení kotle spalujícího hnědé uhlí za kotel spalující biomasu a ve druhém je navíc realizována  kombinovaná výroba elektrické energie. Vyčíslení je provedeno za následujících předpokladů.

- Instalovaný tepelný výkon kotle spalujícího uhlí 2,8 MWt

- Doba využití instalovaného výkonu 3 000 h/rok

### 4.1. Přínosy energetické

V následující tabulce jsou stanoveny základní technické parametry zařízení, které jsou potřebné pro sestavení energetické bilance výroby energií a spotřeby tepla v palivu. Parametry zařízeních spalujícího biomasu a kogeneračního zařízení jsou získány od výrobců těchto zařízení. Účinnost u hnědouhleného kotle je průměrná účinnost dosahovaná u starších hnědouhlených kotlů obdobného výkonu.

tabulka 1	Základní parametry zařízení

|  |  | jednotka | HU-teplo | Biomasa-teplo | Biomasa-KVET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotel | Výkon tepelný | MW | 2,8 | 2,8 | 3,5 |
|  | účinnost | - | 65% | 88% | 88% |
| kogenerační zařízení | výkon tepelný | MW | - | - | 2,8 |
|  | výkon elektrický | MW | - | - | 0,6 |
|  | účinnost výroby tepla | - | - | - | 80% |
|  | účinnost výroby elektřiny | - | - | - | 17,14% |
|  | Celková účinnost |  | - | - | 87,14% |
| celková účinnost výroby tepla |  | - | 65% | 88% | 70,4% |
| celková účinnost výroby elektřiny |  | - | - | - | 15,09% |
| Celková účinnost výroby energií |  | - | 65% | 88% | 85,49% |

obrázek 1	Výroba elektřiny a tepla při kombinované výrobě

Kotel na biomasu

t = 88%

Kogenerační zařízení

t = 80%

e = 17,14%

100 GJ

88 GJ

70,4 GJ

15,1 GJ

Teplo v palivu

Teplo na výstupu z kotle

Teplo

Elektřina

Ztráty 12 GJ

Ztráty 2,5 GJ

tabulka 2	Energetická bilance

|  | jednotka | HU-teplo | Biomasa-teplo | Biomasa-KVET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| doba využití | h/rok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| výroby tepla | GJ | 30 240 | 30 240 | 30 240 |
| výroba elektřiny | MWh |  |  | 1 800 |
| spotřeba tepla v palivu | GJ | 46 523 | 34 364 | 42 955 |

Náhradou kotle spalujícího uhlí za kotle využívajícího biomasu dojde ke snížení spotřeby tepla v palivu přibližně o 12 000 GJ. Ke snížení dochází z důvodu náhrady staršího uhelného kotle za nový kotle pro spalování biomasy s vyšší účinností výroby tpela. Pokud je navíc realizována kombinovaná výroba elektřiny a tepla, dochází ke snížení spotřeby tepla v palivu pouze  o 3 500 GJ, přínosem je však výroba elektřiny.

### 4.2. Přínosy environmentální

Významný přínos náhrady uhlí za biomasu je v oblasti snížení dopadů na životní prostředí. Při kombinované výrobě je nutné zohlednit i výrobu elektřiny. Elektřina vyrobená při KVET se většinou vztahuje proti elektřině vyrobené ve hnědouhlených elektrárnách.

tabulka 3	Emise znečišťujících látek [t/rok]

|  | HU-teplo | Biomasa-teplo | Biomasa-KVET |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 56,8 | 0,3 | -2,1 |
| NOx | 9,5 | 3,1 | 0,8 |
| tuhé látky | 26,1 | 1,9 | 1,6 |
| CO | 15,8 | 0,8 | 0,2 |
| NMVOC | 0,5 | 0,3 | 0,4 |

graf 1	Snížení emisí znečišťujících látek při využití biomasy oproti uhlí

Zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy má i přes vyšší spotřebu tepla v palivu oproti monovýrobě tepla z biomasy vyšší přínosy ke snížení dopadů na ŽP.  Při kombinované výrobě dochází k úspoře tuhých fosilních paliv spotřebovaných k výrobě elektrické energie ve velkých uhelných elektrárnách.

tabulka 4	Emise skleníkových plynů [t/rok]

|  | HU-teplo | Biomasa-teplo | Biomasa-KVET |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 4 699 | 0 | -2 163 |

graf 2	Snížení emisí skleníkových plynů při využití biomasy oproti uhlí

Biomasa se z hlediska produkce skleníkových plynů považuje za neutrální palivo tzn. skleníkové plyny vzniklé při spalování biomasy jsou z ovzduší opět odebrány při růstu biomasy. K vyššímu snížení u KVET z biomasy opět dochází z důvodu nahrazení elektřiny vyráběné v uhelných elektrárnách.

## 5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek

Přechod od spalování fosilních paliv k využití biomasy ve spojení s instalací nového zařízení je finančně náročnou operací. Ve většině případů je tedy nutná finanční podpora projektu.

Zavedení kombinované výroba elektřiny a tepla přitom může být až několika násobně dražší než zavedení monovýroby tepla. Pokud se přihlédne k ziskům z prodeje vyrobené elektřiny, je zavedení KVET zajímavé i z finančního hlediska. V cenovém rozhodnutí č. 1/2003 Energetického regulačního úřadu je stanovena minimální výkupní cena elektrické energie na 2 500 Kč/MWh. K této částce může dále výrobce účtovat příslušnému provozovateli distribuční soustavy pevnou cenu za decentrální výrobu elektřiny stanovenou v cenovém rozhodnutí.

Návrh podpory

Dnes je možné získat na výstavbu zařízení spalujícího biomasu podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky a České energetické agentury. Výroba elektřiny z biomasy je navíc podpořena minimální výkupní cenou této elektřiny, kterou stanovuje Energetický regulační úřad.

Podpora krajského úřadu by měla působit především v oblasti poskytování informací o různých dotačních programech ČR a EU a ve vyjádření podpory krajského úřadu jednotlivým projektům.

## 6 Vazby na jiná opatření

Výstavba větších zdrojů spalujících biomasu umožňuje nastartovat a stabilizovat trh s cíleně pěstovanou biomasou. V počáteční fázi nastartování trhu s cíleně pěstovanou biomasou je nutné zajistit uzavření dlouhodobých smluv mezi zemědělci a provozovateli zdrojů u kterých přechod na spalování biomasy přichází v úvahu. Producent biomasy potřebuje mít zajištěn dlouhodobý odbyt vyprodukované biomasy. Odběratel potřebuje spolehlivé dodávky biomasy za rozumnou cenu. Zavedení cíleného pěstování biomasy umožní vznik nových pracovních míst v zemědělství a v oblastech zabývajících se zpracováním biopaliv.