# Program „Kogenerace“

#### Obsah

1 Proč kombinovaná výroba elektřiny a tepla	2

2 Varianty řešení	2

3 Kritéria pro výběr projektu	2

4 Přínosy	2

4.1. Přínosy energetické	2

5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek	5

6 Vazby na jiná opatření	5

Tabulky

tabulka 1	Emise znečišťujících látek [t/rok]	3

tabulka 2	Snížení emisí znečišťujících látek v %	3

tabulka 3	Emise skleníkových plynů [t/rok]	4

tabulka 4	Snížení emisí skleníkových plynů v %	4

Grafy

graf 1	Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací	4

graf 2	Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací	5

## 1 Proč kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významným prostředkem ke zvýšení využití primární energie paliva. Při porovnání kombinované výroby elektřina a tepla s monovýrobou dochází při výrobě stejného množství energií k významným úsporám primární energie. Velikost těchto úspor může dosahovat až 40% ze spotřeby primární energie při monovýrobě energií.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významným prostředkem zvyšování bezpečnosti v zásobování elektrickou energií. Elektrická energie je  ze zdrojů vyvedena ve většině případů do místních distribučních sítí. V případě výpadku přenosové soustavy elektrické energie budou mít objekty vybavené kogeneračními jednotkami zajištěnu dodávku elektřiny.

Program je zaměřen na zdroje velikosti REZZO 3 a REZZO 2, tj. do velikosti 5MW instalovaného výkonu.

## 2 Varianty řešení

Variant řešení instalací kogeneračních jednotek je možné vytvořit nepřeberné množství. Jednotlivé varianty se od sebe mohou lišit použitým typem kogeneračního zařízení, způsobem zapojení, velikosti zdroje a mnoha dalšími charakteristikami.

Zakládaní rozdělení variant je tedy možné provést především podle typu pracovního média na parní a plynovou kogeneraci. Ve většině případů bude využita především plynová kogenerace. K užití parní kogenerace dojde pouze ve výjimečných případech v kotelnách spalujících biomasu nebo tuhá fosilní paliva.

## 3 Kritéria pro výběr projektu

Podpory pro vybudování KVET v rámci tohoto programu budou poskytovány dle výsledků posouzení jednotlivých žádostí dle  splnění následujících kritérií:

- Minimální celková účinnost kogenerační jednotky 70 %.

- Schopnost zabezpečení ostrovního provozu.

## 4 Přínosy

Pro vyčíslení přínosů dopadů je uvažován modelový případ programu, ve kterém se předpokládá instalování kogeneračních jednotek.

- Je předpokládána náhrada kotle na zemní plyn o výkonu 800 kW kogenerační jednotkou o stejném tepelném výkonu a modulem teplárenské výroby elektrické energie 0,625.

- Teplo je využito pro vytápění a přípravu TUV. Doba využití se předpokládá 2500 h/rok.

### 4.1. Přínosy energetické

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v porovnání s oddělenou výrobou přináší úsporu primární energie  paliva. Zhodnocení se provádí porovnáním výroby tepla v plynovém kotli  (účinnost 90%) a elektrické energie v kondenzační hnědouhelné elektrárně (účinnost 32%) a  výrobou tepla a elektřiny v kogenerační jednotce s motorem na zemní plyn.

Parametry kogenerační jednotky:

- Tepelný výkon: 800 kW

- Elektrický výkon: 500 kW

- Účinnost tepelná: 53,8 %

- Účinnost elektrická: 33,7 %

Výsledky provozu jedné kogenerační jednotky:

- Vyrobené teplo: 2000  MWh/rok  tj.  7 200 GJ/rok

- Vyrobená elektrická energie: 1 250 MWh/rok

Při instalování této kogenerační jednotky dojde v porovnání s oddělenou výrobou elektrické energie a tepla k úspoře primární energie paliva ve výši 8 691 GJ/rok (2 414 MWh/rok), tj. 39,4 %.

4.2 Přínosy environmentální

Současně se snížením spotřeby primární energie v palivu se snižují emise znečišťujících látek v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. Emise znečišťujících látek vznikajících při kombinované výrobě elektřiny a tepla jsou porovnány s emisemi při  oddělené výrobě tepla v kotli na zemní plyn a při výrobě elektrické energie v hnědouhelné kondenzační elektrárně.

Množství emisí je vyhodnoceno pomocí lineárního bilančního modelu GEMIS, pro celý modelový program.

tabulka 1	Emise znečišťujících látek [t/rok]

|  | oddělená výroba | kogenerace | Změna |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 ekv | 35,8 | 6,1 | -29,7 |
| SO2 | 16,8 | 0,1 | -16,7 |
| NOx | 27,0 | 8,6 | -18,3 |
| Tuhé látky | 1,2 | 0,2 | -1,0 |
| CO | 9,4 | 7,1 | -2,3 |
| VOC | 1,02 | 1,00 | -0,02 |

tabulka 2	Snížení emisí znečišťujících látek v %

|  | Oddělená výroba | kogenerace | změna |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 ekv | 100% | 16,99% | -83,01% |
| SO2 | 100% | 0,34% | -99,66% |
| NOx | 100% | 32,04% | -67,96% |
| Tuhé látky | 100% | 19,01% | -80,99% |
| CO | 100% | 75,31% | -24,69% |
| VOC | 100% | 98,12% | -1,88% |

graf 1	Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací

Z předchozího obrázku je zřejmý jednoznačný pokles emisí znečišťujících látek při přechodu od oddělené výroby ke kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Obdobná situace je i u emisí skleníkových plynů. Při změně nosiče primární energie při výrobě elektřiny místo hnědého uhlí na zemní plyn dochází k  nárůstu emisí CH4 okolo 20 %.

tabulka 3	Emise skleníkových plynů [t/rok]

|  | oddělená výroba | kogenerace | změna |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 ekv | 20890 | 7988 | -12902 |
| CO2 | 20395 | 7502 | -12893 |
| CH4 | 17 | 20 | 3 |
| N2O | 0,5 | 0,2 | -0,2 |

tabulka 4	Snížení emisí skleníkových plynů v %

|  | oddělená výroba | kogenerace | změna |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 ekv | 100% | 38,24% | -61,76% |
| CO2 | 100,00% | 36,78% | -63,22% |
| CH4 | 100,00% | 118,39% | 18,39% |
| N2O | 100,00% | 47,09% | -52,91% |

graf 2	Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací

Z celkového pohledu můžeme říci, že kombinovaná výroba elektřiny a tepla má příznivější vliv na životní prostředí než oddělená výroba těchto energií neboť u KVET dochází ke snížení znečišťování životního prostředí. To je způsobeno zvýšením termodynamické účinnosti využívání primární energie paliva při KVET.

## 5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek

Postoj investora: Přínos pro investora vyjádřený ekonomickými kritérii, zejména návratností vložených investičních prostředků závisí především na výkupních cenách elektrické energie.

Postoj společnosti: Přínosem  je úspora primární energie a snížení produkce emisí znečišťujících látek v porovnání s oddělenou výrobou energií. Decentralizovaná výroba elektřiny zvyšuje bezpečnost v zásobování teplem a elektřinou v případě krizových situacích.

Podoba podpory:  Výše podpory by mohla být závislá na ceně kogenerační jednotky a tvořit určité procento z investičních nákladů na kogenerační jednotku.

Výše podpory:  Měla by investora přesvědčit o finanční výhodnosti instalace kogenerační jednotky. Podpora může být formou investiční podpory či formou stanovení výkupní ceny elektřiny.. Podporu kogenerace bude řešit připravovaná směrnice EU.

## 6 Vazby na jiná opatření

Program instalace sta kogeneračních jednotek je zaměřen na  zvýšení využití primární energie a zvýšení bezpečnosti v zásobování energií v krizových situacích. V současné době nejsou žádány vazby na jiná opatření. Výjimku mohou tvořit kotelny, u kterých jsou rozvodné sítě tepla v nevyhovujícím stavu. V těchto kotelnách by měla být současně s instalací kogeneračních jednotek provedena i rekonstrukce rozvodné sítě. Též u stávajících objektu s nízkými tepelně-technickými vlastnostmi lze doporučit zlepšení těchto vlastností, i když uskutečnění těchto zlepšení již není přímou součástí programu budování KVET takže by neměly být závaznou podmínkou  rozhodování o udělení podpory.

Program kogenerace je možné kombinovat s programem bioplynových stanic.

Program splňuje specifická kritéria pro hodnocení opatření programů SAPARD v oblasti rozvoje venkovské infrastruktury.

- Je v souladu s regionálními rozvojovými programy.