## ČOV Chrudim 2018
ČOV CHRUDIM |  | 2018
Přehled hodnot zpoplatněných parametrů kvality vody
DATUM | BSK5 |  |  | CHSK-Cr |  |  | RAS |  |  | NL |  |  | P |  |  | N-NH4+ |  |  | N-anorg. |  |  | AOX | Hg | Cd | Ncelk.
| přítok | odtok | účinnost | přítok | odtok | účinnost | přítok | odtok | účinnost | přítok | odtok | účinnost | přítok | odtok | účinnost | přítok | odtok | účinnost | přítok | odtok | účinnost | odtok | odtok | odtok | přítok | odtok | účinnost
| [mg/l] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [%]
MIN | 131 | 1.98 | 89.799 | 100 | 13 | 76 | 320 | 300 | -43.75 | 93 | 2 | 88.0952 | 2.2 | 0.14 | 81.3636 | 28.5 | 0.08 | 85.3333 | 29.9 | 6.4 | 45.1505 | 0.023 | 2e-05 | 0.002 | 50.4 | 8.28 | 67.7316
AVG (VPR) |  | 15 |  |  | 70 | [5 empty] | 20 |  |  | 1,5* | [11 empty] | 15*
AVG | 275.3846 | 5.2731 | 97.7032 | 588.5882 | 26.6271 | 94.885 | 496.5385 | 480.8824 | 0.91135 | 229.8039 | 7.9237 | 95.8762 | 6.1896 | 0.35381 | 93.6692 | 43.5373 | 1.3752 | 96.8133 | 44.8294 | 12.3853 | 70.8148 | 0.041333 | 3.3333e-05 | 0.002 | 77.8196 | 14.7676 | 80.4508
MAX (VPR) |  | 30 |  |  | 120 | [5 empty] | 40 |  |  | 3,0** | [11 empty] | 30**
MAX | 1460 | 20.3 | 99.4384 | 1926 | 75 | 98 | 720 | 670 | 37.5 | 1100 | 25 | 99.0909 | 20.6 | 0.81 | 98.3495 | 60.2 | 6.83 | 98.6711 | 61.7 | 18.7 | 85.2194 | 0.052 | 6e-05 | 0.002 | 121 | 20.7 | 89.5413
2018-01-02 |  |  |  | 582 | 18 | 96.9072 |  |  |  | 180 | 8 | 95.5556 | 6.02 | 0.26 | 95.6811 | 46.7 | 0.8 | 98.2869 | 48.8 | 15.2 | 68.8525 |  |  |  | 74.3 | 15.9 | 78.6003
2018-01-10 | 145 | 3.66 | 97.4759 | 261 | 20 | 92.3372 | 420 | 490 | -16.6667 | 250 | 10 | 96 | 20.6 | 0.34 | 98.3495 | 28.6 | 0.8 | 97.2028 | 29.9 | 16.4 | 45.1505 | 0.023 | 2e-05 | 0.002 | 61.4 | 17.9 | 70.8469
2018-01-17 |  |  |  | 442 | 15 | 96.6063 |  |  |  | 270 | 5 | 98.1481 | 7.29 | 0.45 | 93.8272 | 36 | 0.8 | 97.7778 | 38.2 | 18.2 | 52.356 |  |  |  | 62.6 | 20.2 | 67.7316
2018-01-18 |  |  |  |  | 17 |  |  | 609 |  |  | 2.5 |  |  | 0.345 |  |  | 0.141 |  |  | 9.7
2018-01-24 | 266 | 2 | 99.2481 | 511 | 20 | 96.0861 | 600 | 560 | 6.6667 | 210 | 25 | 88.0952 | 5.83 | 0.34 | 94.1681 | 29.5 | 0.8 | 97.2881 | 31 | 16.7 | 46.129 |  |  |  | 70.4 | 17.8 | 74.7159
2018-01-31 |  |  |  | 424 | 14 | 96.6981 |  |  |  | 140 | 5 | 96.4286 | 4.81 | 0.37 | 92.3077 | 37.8 | 0.8 | 97.8836 | 38.1 | 11.3 | 70.3412 |  |  |  | 67.6 | 13 | 80.7692
2018-02-07 | 231 | 3.12 | 98.6494 | 449 | 14 | 96.882 | 720 | 530 | 26.3889 | 97 | 5 | 94.8454 | 4.36 | 0.23 | 94.7248 | 37.8 | 0.8 | 97.8836 | 40.4 | 17.3 | 57.1782 |  |  |  | 67.4 | 20.1 | 70.178
2018-02-14 |  |  |  | 642 | 21 | 96.729 |  |  |  | 120 | 5 | 95.8333 | 5.27 | 0.24 | 95.4459 | 37.9 | 0.8 | 97.8892 | 39.3 | 10.9 | 72.2646 |  |  |  | 80.5 | 12.6 | 84.3478
2018-02-21 | 174 | 2.56 | 98.5287 | 567 | 22 | 96.1199 | 530 | 430 | 18.8679 | 210 | 5 | 97.619 | 6.42 | 0.36 | 94.3925 | 39.2 | 0.8 | 97.9592 | 41.6 | 17.1 | 58.8942 |  |  |  | 70.4 | 18.6 | 73.5795
2018-02-28 |  |  |  | 455 | 19 | 95.8242 |  |  |  | 310 | 9 | 97.0968 | 6.09 | 0.18 | 97.0443 | 38.2 | 0.8 | 97.9058 | 39.8 | 15.2 | 61.809 |  |  |  | 83.7 | 17.6 | 78.9725
2018-03-05 |  |  |  |  | 26 |  |  | 476 |  |  | 2 |  |  | 0.18 |  |  | 0.608 |  |  | 9.65
2018-03-07 | 244 | 13.7 | 94.3852 | 475 | 39 | 91.7895 | 540 | 510 | 5.5556 | 530 | 9 | 98.3019 | 5.66 | 0.28 | 95.053 | 33.2 | 0.8 | 97.5904 | 35.2 | 10.3 | 70.7386 |  |  |  | 66.7 | 12.1 | 81.8591
2018-03-14 |  |  |  | 675 | 35 | 94.8148 |  |  |  | 250 | 12 | 95.2 | 6.78 | 0.22 | 96.7552 | 28.5 | 4.18 | 85.3333 | 30 | 14.3 | 52.3333 |  |  |  | 50.4 | 15 | 70.2381
2018-03-21 | 199 | 20.3 | 89.799 | 424 | 48 | 88.6792 | 560 | 560 | 0 | 130 | 13 | 90 | 5.26 | 0.18 | 96.5779 | 37.4 | 0.8 | 97.861 | 39.9 | 8.37 | 79.0226 |  |  |  | 68.5 | 11.4 | 83.3577
2018-03-27 |  |  |  | 1591 | 55 | 96.5431 |  |  |  | 320 | 13 | 95.9375 | 7.2 | 0.45 | 93.75 | 43.2 | 2.93 | 93.2176 | 43.6 | 12.1 | 72.2477 |  |  |  | 81.9 | 13.7 | 83.2723
2018-04-03 | 314 | 5.05 | 98.3917 | 683 | 24 | 96.4861 | 570 | 540 | 5.2632 | 250 | 9 | 96.4 | 3.01 | 0.22 | 92.691 | 45.9 | 2.81 | 93.878 | 47.6 | 16.5 | 65.3361 |  |  |  | 80.3 | 16.6 | 79.3275
2018-04-11 |  |  |  | 546 | 22 | 95.9707 |  |  |  | 1100 | 10 | 99.0909 | 3.61 | 0.32 | 91.1357 | 46.4 | 0.8 | 98.2759 | 48.2 | 11.5 | 76.1411 |  |  |  | 82.8 | 13.5 | 83.6957
2018-04-16 | 241 | 2.98 | 98.7635 | 686 | 27 | 96.0641 | 380 | 410 | -7.8947 | 290 | 5 | 98.2759 | 5.39 | 0.35 | 93.5065 | 32.3 | 0.8 | 97.5232 | 33.1 | 9.7 | 70.6949 | 0.052 | 2e-05 | 0.002 | 61 | 16.1 | 73.6066
2018-04-18 |  |  |  |  | 25 |  |  | 491 |  |  | 5 |  |  | 0.19 |  |  | 0.08 |  |  | 9.17
2018-04-25 |  |  |  | 558 | 41 | 92.6523 |  |  |  | 170 | 5 | 97.0588 | 6.2 | 0.5 | 91.9355 | 43.1 | 0.8 | 98.1439 | 44.2 | 10.2 | 76.9231 |  |  |  | 75.4 | 12.7 | 83.1565
2018-05-01 | 306 | 3.14 | 98.9739 | 636 | 22 | 96.5409 | 560 | 580 | -3.5714 | 220 | 7 | 96.8182 | 6.7 | 0.22 | 96.7164 | 44.7 | 0.8 | 98.2103 | 45.3 | 7.11 | 84.3046 |  |  |  | 76.8 | 8.97 | 88.3203
2018-05-08 |  |  |  | 417 | 30 | 92.8058 |  |  |  | 200 | 9 | 95.5 | 4.86 | 0.21 | 95.679 | 40.5 | 0.8 | 98.0247 | 41.4 | 12.7 | 69.3237 |  |  |  | 69.5 | 14.1 | 79.7122
2018-05-16 | 144 | 4.79 | 96.6736 | 540 | 30 | 94.4444 | 320 | 460 | -43.75 | 260 | 16 | 93.8462 | 5.33 | 0.17 | 96.8105 | 35.4 | 0.8 | 97.7401 | 37.1 | 14.8 | 60.1078 |  |  |  | 64.4 | 18.8 | 70.8075
2018-05-23 |  |  |  | 100 | 24 | 76 |  |  |  | 100 | 5 | 95 | 5.46 | 0.18 | 96.7033 | 46.1 | 0.8 | 98.2646 | 47.6 | 14.1 | 70.3782 |  |  |  | 72.9 | 16.4 | 77.5034
2018-05-30 | 265 | 12.7 | 95.2075 | 613 | 63 | 89.7227 | 500 | 510 | -2 | 200 | 12 | 94 | 6.89 | 0.26 | 96.2264 | 56 | 6.3 | 88.75 | 56.3 | 10.3 | 81.7052 |  |  |  | 95.9 | 14 | 85.4015
2018-06-06 |  |  |  | 587 | 27 | 95.4003 |  |  |  | 200 | 5 | 97.5 | 6.94 | 0.27 | 96.1095 | 45.9 | 0.8 | 98.2571 | 46.7 | 8.07 | 82.7195 |  |  |  | 88.3 | 10.1 | 88.5617
2018-06-11 | 199 | 3.65 | 98.1658 | 609 | 27 | 95.5665 | 380 | 370 | 2.6316 | 170 | 13 | 92.3529 | 5.76 | 0.29 | 94.9653 | 32.6 | 0.8 | 97.546 | 33.6 | 12.2 | 63.6905 |  |  |  | 63.5 | 13.4 | 78.8976
2018-06-11 |  |  |  |  | 21 |  |  | 403 |  |  | 3 |  |  | 0.34 |  |  | 0.558 |  |  | 13
2018-06-20 |  |  |  | 408 | 26 | 93.6275 |  |  |  | 150 | 6 | 96 | 6.59 | 0.32 | 95.1442 | 45.4 | 0.8 | 98.2379 | 46.8 | 13.6 | 70.9402 |  |  |  | 69.7 | 17.7 | 74.6055
2018-06-27 | 196 | 4.47 | 97.7194 | 307 | 22 | 92.8339 | 340 | 300 | 11.7647 | 170 | 9 | 94.7059 | 4.98 | 0.3 | 93.9759 | 32.7 | 0.8 | 97.5535 | 33.5 | 8.38 | 74.9851 |  |  |  | 59.1 | 10.8 | 81.7259
2018-07-01 |  |  |  | 421 | 14 | 96.6746 |  |  |  | 180 | 5 | 97.2222 | 5.12 | 0.46 | 91.0156 | 46.4 | 0.8 | 98.2759 | 47.6 | 12 | 74.7899 |  |  |  | 68.5 | 13.2 | 80.7299
2018-07-11 | 131 | 1.98 | 98.4885 | 387 | 22 | 94.3152 | 520 | 520 | 0 | 130 | 5 | 96.1538 | 5.28 | 0.32 | 93.9394 | 41.9 | 0.8 | 98.0907 | 42.3 | 12.5 | 70.4492 |  |  |  | 70.8 | 14.3 | 79.8023
2018-07-18 |  |  |  | 573 | 24 | 95.8115 |  |  |  | 170 | 5 | 97.0588 | 5.39 | 0.53 | 90.167 | 36.7 | 1.06 | 97.1117 | 37.8 | 13.8 | 63.4921 |  |  |  | 68.8 | 14.3 | 79.2151
2018-07-25 | 256 | 2.52 | 99.0156 | 428 | 25 | 94.1589 | 500 | 550 | -10 | 330 | 5 | 98.4848 | 7.23 | 0.36 | 95.0207 | 42.8 | 0.8 | 98.1308 | 43.3 | 6.4 | 85.2194 |  |  |  | 77.1 | 8.28 | 89.2607
2018-08-01 |  |  |  | 478 | 25 | 94.7699 |  |  |  | 230 | 9 | 96.087 | 7.59 | 0.47 | 93.8076 | 38.4 | 0.8 | 97.9167 | 38.8 | 12.7 | 67.268 |  |  |  | 88.6 | 16.7 | 81.1512
2018-08-06 | 1460 | 8.2 | 99.4384 | 1926 | 62 | 96.7809 | 440 | 450 | -2.2727 | 350 | 13 | 96.2857 | 6.55 | 0.52 | 92.0611 | 44 | 3.86 | 91.2273 | 44.2 | 11.1 | 74.8869 |  |  |  | 82.6 | 13.8 | 83.293
2018-08-06 |  |  |  |  | 75 |  |  | 463 |  |  | 24 |  |  | 0.53 |  |  | 3.65 |  |  | 6.96
2018-08-15 |  |  |  | 703 | 18 | 97.4395 |  |  |  | 190 | 5 | 97.3684 | 7.02 | 0.26 | 96.2963 | 60.2 | 0.8 | 98.6711 | 61.7 | 13.6 | 77.9579 |  |  |  | 78.9 | 15.2 | 80.7351
2018-08-22 | 359 | 3.42 | 99.0474 | 696 | 25 | 96.408 | 510 | 500 | 1.9608 | 200 | 6 | 97 | 5.72 | 0.14 | 97.5524 | 48.8 | 0.8 | 98.3607 | 50.5 | 13.4 | 73.4653 |  |  |  | 72 | 16 | 77.7778
2018-08-29 |  |  |  | 535 | 17 | 96.8224 |  |  |  | 210 | 5 | 97.619 | 5.87 | 0.36 | 93.8671 | 57.3 | 0.8 | 98.6038 | 58.4 | 13.8 | 76.3699 |  |  |  | 77.1 | 14.9 | 80.6744
2018-09-05 | 164 | 3.2 | 98.0488 | 444 | 17 | 96.1712 | 530 | 470 | 11.3208 | 130 | 5 | 96.1538 | 6.27 | 0.23 | 96.3317 | 55.6 | 0.8 | 98.5612 | 58 | 14.8 | 74.4828 |  |  |  | 78.2 | 15.7 | 79.9233
2018-09-10 |  |  |  | 582 | 20 | 96.5636 |  |  |  | 150 | 6 | 96 | 6.72 | 0.45 | 93.3036 | 54.7 | 0.8 | 98.5375 | 55.2 | 13.7 | 75.1812 |  |  |  | 90.2 | 16.8 | 81.3747
2018-09-10 |  |  |  |  | 22 |  |  | 558 |  |  | 2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.08 |  |  | 13.5
2018-09-19 | 271 | 7.97 | 97.059 | 525 | 25 | 95.2381 | 600 | 670 | -11.6667 | 160 | 10 | 93.75 | 5.92 | 0.46 | 92.2297 | 47.5 | 1.84 | 96.1263 | 48.7 | 12.9 | 73.5113 |  |  |  | 76.1 | 14.9 | 80.4205
2018-09-26 |  |  |  | 1050 | 21 | 98 |  |  |  | 490 | 15 | 96.9388 | 2.2 | 0.41 | 81.3636 | 52.2 | 0.8 | 98.4674 | 53.2 | 12.5 | 76.5038 |  |  |  | 86.3 | 14.4 | 83.314
2018-10-03 | 196 | 2.84 | 98.551 | 420 | 33 | 92.1429 | 360 | 410 | -13.8889 | 180 | 8 | 95.5556 | 4.69 | 0.55 | 88.2729 | 37.3 | 1.72 | 95.3887 | 37.8 | 13.3 | 64.8148 | 0.049 | 6e-05 | 0.002 | 74.3 | 14.9 | 79.9462
2018-10-10 |  |  |  | 747 | 26 | 96.5194 |  |  |  | 330 | 10 | 96.9697 | 7.81 | 0.41 | 94.7503 | 50.5 | 1.82 | 96.396 | 51.5 | 11.6 | 77.4757 |  |  |  | 85.3 | 13.7 | 83.939
2018-10-17 | 186 | 4.27 | 97.7043 | 437 | 14 | 96.7963 | 560 | 560 | 0 | 130 | 11 | 91.5385 | 7.05 | 0.49 | 93.0496 | 56.1 | 0.8 | 98.574 | 57.7 | 15.6 | 72.9636 |  |  |  | 94.8 | 16.2 | 82.9114
2018-10-24 |  |  |  | 572 | 21 | 96.3287 |  |  |  | 210 | 6 | 97.1429 | 5.7 | 0.59 | 89.6491 | 43.5 | 0.8 | 98.1609 | 45.6 | 8.37 | 81.6447 |  |  |  | 109 | 11.4 | 89.5413
2018-10-29 | 177 | 2.12 | 98.8023 | 393 | 15 | 96.1832 | 480 | 300 | 37.5 | 210 | 7 | 96.6667 | 4.93 | 0.35 | 92.9006 | 40.6 | 0.8 | 98.0296 | 41.6 | 9.14 | 78.0288 |  |  |  | 69.2 | 11.7 | 83.0925
2018-10-29 |  |  |  |  | 13 |  |  | 308 |  |  | 5 |  |  | 0.15 |  |  | 0.219 |  |  | 8.8
2018-11-07 |  |  |  | 506 | 17 | 96.6403 |  |  |  | 210 | 6 | 97.1429 | 6.74 | 0.61 | 90.9496 | 52.1 | 0.8 | 98.4645 | 53.7 | 9.28 | 82.7188 |  |  |  | 86.3 | 11 | 87.2538
2018-11-14 | 278 | 3.25 | 98.8309 | 852 | 41 | 95.1878 | 540 | 580 | -7.4074 | 280 | 7 | 97.5 | 6.31 | 0.66 | 89.5404 | 42.1 | 0.8 | 98.0998 | 43.4 | 8.63 | 80.1152 |  |  |  | 90.2 | 11.2 | 87.5831
2018-11-21 |  |  |  | 762 | 27 | 96.4567 |  |  |  | 190 | 7 | 96.3158 | 6.38 | 0.25 | 96.0815 | 52.4 | 2.72 | 94.8092 | 53.4 | 11 | 79.4007 |  |  |  | 93.8 | 16 | 82.9424
2018-11-28 | 353 | 4.63 | 98.6884 | 766 | 30 | 96.0836 | 560 | 560 | 0 | 150 | 5 | 96.6667 | 7.75 | 0.81 | 89.5484 | 55 | 1.35 | 97.5455 | 56.1 | 17.2 | 69.3405 |  |  |  | 121 | 17.7 | 85.3719
2018-12-05 | 220 | 4.02 | 98.1727 | 494 | 26 | 94.7368 | 420 | 420 | 0 | 93 | 5 | 94.6237 | 6.61 | 0.75 | 88.6536 | 45.7 | 2.08 | 95.4486 | 47 | 11.6 | 75.3191 |  |  |  | 106 | 14.1 | 86.6981
2018-12-10 | 185 | 6.56 | 96.4541 | 352 | 26 | 92.6136 | 470 | 400 | 14.8936 | 120 | 11 | 90.8333 | 4.47 | 0.31 | 93.0649 | 40.4 | 5.9 | 85.396 | 42.3 | 15.6 | 63.1206 |  |  |  | 69.7 | 17 | 75.6098
2018-12-10 |  |  |  |  | 26 |  |  | 402 |  |  | 6 |  |  | 0.26 |  |  | 6.83 |  |  | 14.2
2018-12-17 |  |  |  | 781 | 30 | 96.1588 |  |  |  | 200 | 6 | 97 | 7.04 | 0.42 | 94.0341 | 57.2 | 0.8 | 98.6014 | 59.3 | 18.7 | 68.4654 |  |  |  | 88.6 | 20.7 | 76.6366
[13 empty] | * | aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok
[13 empty] | ** | Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.
Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byly tři měření vyšší než 12 °C.