## Slide 1
Dynamické (chytré) řízení veřejného osvětlení
Ing. Vítězslav Malý
PORSENNA o.p.s.
prosinec 2018, Praha

## Slide 2
Obsah prezentace
Veřejné osvětlení
  Účel a struktura
  Činnosti a náklady
  Koncepce veřejného osvětlení
Chytré řízení veřejného osvětlení
  Vymezení pojmů
  Řízení chytrého VO
Dynamické veřejné osvětlení
  Koncepce
  Řízení
  Zpětná vazba VO
Notes: 2

## Slide 3
A) Veřejné osvětlení

## Slide 4
Provoz osvětlovacích soustav
  roční doba provozu v ČR je zhruba 4 000 - 4 200 h
  podíl na konečné spotřebě elektrické energie ČR asi 1,1 %
  tj. kolem 600 GWh/rok
  v ČR přibližně 1,4 mil. světelných bodů
  1 světelný bod na 8 – 10 obyvatel
  průměrný instalovaný příkon na svítidlo (přibližně)
    125W v roce 2010 (Praha: 93W)
    120W v roce 2016
  zastoupení světelných zdrojů ve VO
    > 75% HPS
    ~ 10% HM
    > 10% LED

## Slide 5
Provoz osvětlovacích soustav
  provoz veřejného osvětlení – průměr během roku: 11,3h/den
Chart: provoz (h)
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
 | 15.5733 | 15.2383 | 14.77 | 14.2183 | 13.625 | 13.0067 | 12.3933 | 11.7733 | 11.145 | 10.5067 | 9.88 | 9.2817 | 8.725 | 8.205 | 7.7617 | 7.4183 | 7.21 | 7.1767 | 7.315 | 7.6 | 8.0217 | 8.52 | 9.0617 | 9.6417 | 10.2367 | 10.855 | 11.4783 | 12.1 | 12.7233 | 13.335 | 13.915 | 14.46 | 14.96 | 15.3717 | 15.65 | 15.7367

## Slide 6
A1. Účel a struktura veřejného osvětlení
ÚČEL VO:
vytvořit vhodné světelné podmínky pro zvýšení bezpečnosti v nočním městě nebo obci:
vyšší bezpečnost na pozemních komunikacích ve večerních hodinách
(hladina osvětlenosti, rovnoměrnost osvětlení, omezení oslnění, osvětlení okolí)
- komunikace s velkou intenzitou dopravy;
- křižovatky;
- komunikace procházející zastavěným územím obce;
nižší kriminalita: násilná kriminalita, krádeže, vloupání apod.

## Slide 7
A1. Účel a struktura veřejného osvětlení
Další funkce a vlivy VO:
psychologický - pocit bezpečí (mapa strachu)
estetický - atmosféra a vzhled veřejných prostranství (městský mobiliář)
rušivý - nepříznivý vliv na okolí (světelné znečištění, rušivé světlo)
návazné využití - reklama, informační a dopravní systém, smart city

## Slide 8
A1. Účel a struktura veřejného osvětlení
Co je veřejné osvětlení :
A) Veřejná infrastruktura:
technická infrastruktura:
zapínací místa ZM
(rozvaděče) a kabely
2) dopravní infrastruktura:
světelná místa SM
(nosné konstrukce, svítidla)
B) Majetek

## Slide 9
A2. Činnosti a náklady ve VO
ČINNOSTI ve VO:
Správa veškeré činnosti související se správou majetku (evidence, pasport VO, kontrola, účetní a právní záležitosti, výběrová řízení, věcná břemena, technický rozvoj, stanoviska k projektové dokumentaci, příprava a realizace staveb, doplňková zařízení
Nákup energie sdružené - burza, zadávací řízení na dodávky, elektronická aukce
Provoz hlášení poruch, dispečink, zapínání a vypínání VO…
Údržba preventivní, běžná, havarijní
Obnova pravidelná výměna prvků VO po dosažení životnosti
Modernizace výměna prvků VO - vyšší kvalita a / nebo nižší náklady

## Slide 10
A2. Činnosti a náklady ve VO
Soustava veřejného osvětlení
Estetika a vzhled veřejného prostoru
Bezpečnost osob, dopravy a majetku
Vedlejší vlivy, rušivé světlo
Provoz
Energie
Obnova
Údržba
Správa
NÁKLADY
ÚČINKY (ČSN EN 13201)

## Slide 11
Obnova VO
KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
OBLASTI
Rozvoj VO
Správa VO
Údržba VO
Provoz VO
HLEDISKA
Bezpečnost
Estetika
Ekologie
Energetika
Finance
Co je kvalita veřejného osvětlení a co a kdo ji ovlivňuje
SUBJEKTY
Státní správa
Samospráva
Projektant
Realizátor
Správce VO
A3. Koncepce veřejného osvětlení

## Slide 12
KONCEPCE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
1.
STANDARDY PRVKŮ
A ČINNOSTÍ
3.
PLÁN OBNOVY A MODERNIZACE
2.
ZÁKLADNÍ PLÁN OSVĚTLENÍ
A3. Koncepce veřejného osvětlení

## Slide 13
Dokumenty k VO
  koncepce
    pasport VO – evidence, GIS, charakteristika
    stavební zákon. č.183/2006 Sb.
    plán obnovy
    standardy obce pro VO
  provoz
    zatřídění komunikací (generel VO)
    popis soustavy
    protokol z měření, revize, data o spotřebě atp.
    plán údržby

## Slide 14
A3. Koncepce veřejného osvětlení – plán obnovy

## Slide 15
B) Chytré řízení veřejného osvětlení

## Slide 16
B1. Chytré veřejné osvětlení
  pojem „chytré“ veřejné osvětlení
    koncepční řízení osvětlovací soustavy
    využívání světla v místě, čase a dle sociálních potřeb
    chytrost nesouvisí s vyspělostí techniky, ale s chytrostí s jakou je soustava ovládána a řízena
    propojenost s technickým mobiliářem města a začlenění do konceptu „Smart City“
    nadstavbou chytrého veřejného osvětlení je dynamicky řízená soustava VO

## Slide 17
B1. Chytré VO propojenost systému
  chytré VO umožňuje začlenění osvětlení do dalších systémů města
    zlepšení bezpečnosti
      cílené využívání světla, napojení IZS
    efektivní řízení a údržba soustavy VO
      monitoring a řízení v reálném čase
    propojení informačních systémů
      kamerový systém, parkování, dopravní informace…
    podpora mobility
      dobíjecí stanice elektrokol, skútrů…

## Slide 18
B1. Chytré veřejné osvětlení
Koncepce | rozvoj VO řešen ve strategickém plánu obce nebo v rámci jiné koncepce
Plánování | investiční výhled ve VO na období 3 – 5 let rozvoj VO ve vazbě na další plány (např. obnovy a údržby komunikací)
Investice | příprava veřejné zakázky ve VO s uplatněním více hodnotících kritérií využití služeb odborníků, poradenství příprava projektovou dokumentace ve více stupních s využitím projektového koordinátora
Provoz | využití systému řízení a jeho funkcionalit při řízení osvětlovací soustavy VO optimalizace soustavy VO (počty typů zdrojů, svítidel a dalších a zařízení)
Notes: 18

## Slide 19
Náklady | porovnávání měrných investičních a provozních nákladů s obdobnými projekty, například v jiných měst CBA nebo jiný druh analýzy přínosů ve vztahu k vícenákladům na řídící systémy VO kontrola provozních nákladů v návaznosti na obnovu VO | 
Flexibilita / integrace | cílevědomé propojení VO s dalšími systémy (např. řízení křižovatek, kamerový systém, monitoring, obsazenost parkovišť) zajištění konektivity v rámci celého města jednotným systémem / platformou | 
Estetika | při renovaci a výběru nové soustavy zohlednit vzhled a použité prvky ve vazbě na městský mobiliář – Standardy VO obce využíváte (městského) architekta | 
Sociální oblast a živ. prostředí | příprava nových projektů se zapojením veřejnosti koncepční přístup k omezení rušivého světla a světelného znečištění | 
B1. Chytré veřejné osvětlení
Notes: 19

## Slide 20
B1. Omezující faktory rozvoje Chytrého VO
  (ne)existence chytrých tarifů
  stav infrastruktury
  nevyužívání možností
  instalovaných technologií
  náklady (pořizovací i provozní)
  (ne)koncepční přístup
  rigidní technické normy

## Slide 21
Řízení jednotlivých světelných míst z jednoho nadřazeného systému
B2. Řízení chytrého VO
  inteligentní řízení
    příjem informací z centrálního řídícího systému, bezdrátový přenos
    dynamický režim na základě údajů externích senzorů
  možnost vzdáleného přístupu a řízení jednotlivých světelných míst

## Slide 22
Skupinové řízení z nadřazeného systému
B2. Řízení chytrého VO
  řízení z rozvaděče VO na základě snižování napájecího napětí
    statický režim – časové schéma regulace
    dynamický režim na základě údajů externích senzorů, bezdrátový přenos
    komunikace mezi řízenými skupinami
  možnost vzdáleného přístupu a řízení

## Slide 23
Autonomní řízení jednotlivých světelných míst
  systém řízení je přímo ve svítidle, součást driveru LED
  svítidlo nepřijímá řídící signál po zvláštním kabelovém rozvodu atp.
  různé způsoby řízení hladiny a doby stmívání
    fixně naprogramované ve svítidle
    dynamický režim na základě integrovaného senzoru nebo bezdrátový příjem z nadřazeného systému
B2. Řízení chytrého VO

## Slide 24
B2. Bezdrátová komunikace ve volném pásmu
  868 MHz nebo 169 MHz

## Slide 25
B2. Komunikace na bázi Wi-Fi

## Slide 26
B2. Komunikace na bázi GSM

## Slide 27
B2. Komunikace na bázi IoT

## Slide 28
C) Dynamické (chytré) veřejné osvětlení

## Slide 29
C1. Dynamické VO
Dynamické veřejné osvětlení je vytvořené tak, aby se neustále „adaptovalo“ na aktuální potřebu a chování uživatelů při splnění legislativních požadavků a norem.
Cílem dynamického osvětlení je maximalizovat komfort jeho uživatelů a minimalizovat světelné znečištění při optimalizaci nákladů a minimalizaci spotřeby energie.

## Slide 30: Dynamic light

## Slide 31: Dynamic light Towards Dynamic, Intelligent and Energy Efficient Urban Lighting

## Slide 32
C1. Chytré VO - koncepce
  Vzdálený přístupu k rozvaděčům VO / SM
  Předávání informací o aktuálním stavu
    aktuální hodnoty proudu v jednotlivých napájecí větvích
    čas zapnutí / doba provozu
    velikost odebíraného činného a jalového výkonu
  hlášení poruch
    výkyv odebíraného proudu v rámci definovaných mezí
    výpadek větve / světelného místa
    otevření dveří skříně rozvaděče

## Slide 33
C1. Chytré VO - koncepce

## Slide 34
C1. Řízení soustavy VO
  Řízení hladiny jasu (stmívání) dle časového harmonogramu
  Statické řízení
    nerespektuje aktuální potřeby účastníků provozu
    nereflektuje vytíženost komunikace

## Slide 35
C2. Dynamické VO - koncepce
  Vzdálený přístupu k rozvaděčům nebo svítidlům
  Předávání informací o aktuálním stavu
  Řízení soustavy v reálném čase
    vyhodnocení vstupů ze přídavných senzorů a systémů
    řízení na základě intenzity dopravy, pohybu chodců a cyklistů
    komunikace s dopravní signalizací

## Slide 36
C2. Řízení soustavy VO
  řízení hladiny jasu / osvětlenosti
    předem definovaný časový harmonogram
    dynamické řízení na základě intenzity dopravy, pohybu chodců

## Slide 37
Sledování celé soustavy chytrého VO
  a) Stav rozvaděčů
    Dálkový odečet měření
    Informace o vývodech
      Proud v jednotlivých fázích
      Výkon ve větvi (činný, jalový)
    Poloha jističů
    Hlídání otevřených dveří rozvaděče
    Poslední zásah do rozvaděče
    Poslední provedená revize
    Historie prováděných servisních úkonů
C3. Primární úlohy dohledu chytrého VO

## Slide 38
  b) Stav zapínacího bodu
    Aktuální hladina osvětlenosti okolí
    Časový plán zapínání
Sledování jednotlivých světelných míst
  Provoz, bezporuchový stav
  Informace o aktuální hladině světelného toku (stmívání)
  Informace o aktuálním příkonu svítidla
  Teplota okolí / LED modulu
  Celkový počet odsvícených hodin
  Počet nefunkčních LED čipů
  Datum poslední údržby
C3. Primární úlohy dohledu chytrého VO

## Slide 39
Rozloha: 45,63 km2
Počet obyvatel: 11 146
Počet SM 1 444 ks
Instalovaný příkon: 118 kW
Spotřeba el. energie: 540 MWh/rok
2009 Kompletní výměna svítidel (EFEKT)
2017 Projekt Dynamic Light (Interreg)
2017 Koncepce veřejného osvětlení
Základní plán VO
Plán obnovy a modernizace VO
Standardy VO
1. Úvod
Koncepční a komplexní přístup k VO
Sušice -základní údaje
Poměrný počet SM: 7,7 obyv./SM
Poměrný příkon: 82 W/SM
Poměrná spotřeba: 374 kWh/rok/SM
Náklady na el. energii: 750 Kč/rok/SM

## Slide 40
2. Koncepce veřejného osvětlení
Základní plán

## Slide 41
7 zemí
15 partnerů
8 pilotních projektů
Vrch Anděla Strážce
osvětlení přístupového schodiště
architekturní osvětlení kaple
3. Projekt Dynamic Light
Základní informace
Pilotní projekt v Sušici

## Slide 42
Zachování komorní atmosféry přístupového schodiště
Zlepšení osvětlení schodiště
Lepší plastický vzhled osvětlené kaple
Osvětlení celého objemu kaple
Snížení energetické náročnosti a rušivého světla VO a AO
Dynamické změny osvětlení (osvětlenost, teplota chromatičnosti)
Monitoring přítomnosti osob na schodišti
Dálkové řízení VO (PLC)
4. Vrch Anděla strážce „Andělíček“
Koncepce

## Slide 43
čas | ZAP - 21:59 | 22:00 - 5:59 |  | 6:00 - VYP
režim | normální | adaptivní |  | normální
 |  | přítomnost | nepřítomnost | 
osvětlenost | 60% | 40% | 20% | 60%
 | 3lx | 2lx | 1lx | 3lx
čas | ZAP - 21:59 | 22:00 - 5:59 |  | 6:00 - VYP
režim | normální | adaptivní |  | normální
 |  | přítomnost | nepřítomnost | 
osvětlenost | 60% | 40% | 20% | 60%
 | 3lx | 2lx | 1lx | 3lx
5. Parametry veřejného osvětlení
Režimy osvětlení
Běžný
Slavnostní

## Slide 44
 |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
0:00 | 0:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
1:00 | 1:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
2:00 | 2:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
3:00 | 3:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
4:00 | 4:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
5:00 | 5:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
6:00 | 6:59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7:00 | 7:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | 9:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 16:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17:00 | 17:59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18:00 | 18:59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19:00 | 19:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20:00 | 20:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21:00 | 21:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22:00 | 22:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
23:00 | 23:59 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
5. Parametry veřejného osvětlení

## Slide 45
Chart: denní doba
| 0.66666666666666696 | 0.67708333333333304 | 0.6875 | 0.69791666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.71875 | 0.72916666666666696 | 0.73958333333333304 | 0.75 | 0.76041666666666696 | 0.77083333333333304 | 0.78125 | 0.79166666666666696 | 0.80208333333333304 | 0.8125 | 0.82291666666666696 | 0.83333333333333304 | 0.84375 | 0.85416666666666696 | 0.86458333333333304 | 0.875 | 0.88541666666666696 | 0.89583333333333304 | 0.90625 | 0.91666666666666696 | 0.92708333333333304 | 0.9375 | 0.94791666666666696 | 0.95833333333333304 | 0.96875 | 0.97916666666666696 | 0.98958333333333304 | 0 | 1.0416666666666666E-2 | 2.0833333333333332E-2 | 3.125E-2 | 4.1666666666666699E-2 | 5.2083333333333301E-2 | 6.25E-2 | 7.2916666666666699E-2 | 8.3333333333333301E-2 | 9.375E-2 | 0.104166666666667 | 0.114583333333333 | 0.125 | 0.13541666666666699 | 0.14583333333333301 | 0.15625 | 0.16666666666666699 | 0.17708333333333301 | 0.1875 | 0.19791666666666699 | 0.20833333333333301 | 0.21875 | 0.22916666666666699 | 0.23958333333333301 | 0.25 | 0.26041666666666702 | 0.27083333333333298 | 0.28125 | 0.29166666666666702 | 0.30208333333333298 | 0.3125 | 0.32291666666666702 | 0.33333333333333298
adaptivní | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
5. Parametry veřejného osvětlení
Režimy osvětlení
Běžný
Chart: denní doba
| 0.66666666666666696 | 0.67708333333333304 | 0.6875 | 0.69791666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.71875 | 0.72916666666666696 | 0.73958333333333304 | 0.75 | 0.76041666666666696 | 0.77083333333333304 | 0.78125 | 0.79166666666666696 | 0.80208333333333304 | 0.8125 | 0.82291666666666696 | 0.83333333333333304 | 0.84375 | 0.85416666666666696 | 0.86458333333333304 | 0.875 | 0.88541666666666696 | 0.89583333333333304 | 0.90625 | 0.91666666666666696 | 0.92708333333333304 | 0.9375 | 0.94791666666666696 | 0.95833333333333304 | 0.96875 | 0.97916666666666696 | 0.98958333333333304 | 0 | 1.0416666666666666E-2 | 2.0833333333333332E-2 | 3.125E-2 | 4.1666666666666699E-2 | 5.2083333333333301E-2 | 6.25E-2 | 7.2916666666666699E-2 | 8.3333333333333301E-2 | 9.375E-2 | 0.104166666666667 | 0.114583333333333 | 0.125 | 0.13541666666666699 | 0.14583333333333301 | 0.15625 | 0.16666666666666699 | 0.17708333333333301 | 0.1875 | 0.19791666666666699 | 0.20833333333333301 | 0.21875 | 0.22916666666666699 | 0.23958333333333301 | 0.25 | 0.26041666666666702 | 0.27083333333333298 | 0.28125 | 0.29166666666666702 | 0.30208333333333298 | 0.3125 | 0.32291666666666702 | 0.33333333333333298
adaptivní | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Slavnostní

## Slide 46
režim | pozn. | osvětlenost Em (lx)
1. maximální | (Em=100%) | 5
2. normální | ČSN EN 13201-2 | 3
3. adaptivní | přítomnost | 2
4. adaptivní | nepřítomnost | 1
denní doba | od | do | teplota chromatičnosti Tcp (K)
večerní | ZAP | 21:59 | 4 000
noční | 22:00 | 5:59 | 2 700
ranní | 6:00 | VYP | 4 000
5. Parametry veřejného osvětlení
Hodnoty / stupně osvětlenosti
Režimy teplot chromatičnosti

## Slide 47
5. Parametry architekturního osvětlení
Hodnoty povrchových jasů (osvětleností)
fasáda | Lm (Cd/m2) | Em (lx)
západní | 7,5 | 30
východní | 5 | 20
jižní | 3 | 10
severní | 3 | 10
Doporučení:
CIE 94-1993, Guide for Floodlighting
ČSN EN 12464-2, Osvětlení pozemních komunikací, požadavky
L. Monzer: Venkovní osvětlení architektur, SNTL, Praha 1981

## Slide 48
 | Běžný | Víkendový a slavnostní
Jaro | 4 000 K | 3 500 K
Léto | 4 000 K | 3500 K
Podzim | 2 700 K | 3500 K
zima | 2700 K | 3 500 K
5. Parametry architekturního osvětlení
Režimy teplot chromatičnosti
 | všední dny |  | víkend |  | slavnostní | 
fasáda | Lm (Cd/m2) | Em (lx) | Lm (Cd/m2) | Em (lx) | Lm (Cd/m2) | Em (lx)
západní | 3,7 | 15 | 5 | 20 | 7,5 | 30
východní | 2,5 | 10 | 3,7 | 15 | 5 | 20
jižní | 1,5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10
severní | 1,5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10
Režimy architekturního osvětlení

## Slide 49
6. Technické řešení
Celková situace

## Slide 50
6. Technické řešení
Návrh veřejného osvětlení

## Slide 51
6. Technické řešení
Návrh architekturního osvětlení

## Slide 52
6. Technické řešení
Návrh architekturního osvětlení

## Slide 53
Děkuji za pozornost
T: 241 730 336 | M: 606 072 121| E: maly@porsenna.cz
www.porsennaops.cz
Notes: 53
53